| Администрация муниципального образования Курманаевский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.06.2018 № 75-п |  |  |
| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Курманаевский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Курманаевский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Признать утратившим силу постановление администрации Курманаевского сельсовета от 09.06.2014 № 143-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Курманаевский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области».

4.Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Курманаевского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Курманаевский сельсовет.

Глава муниципального образования                                                С.Е.Дерюгин

Разослано:  в дело, администрации района, прокурору района

Приложение к постановлению

13.06.2018 № 75-п

Схема теплоснабжения муниципального образования

Курманаевский сельсовет Курманаевского района

Оренбургской области

(актуализирована по состоянию на 2021 г.)

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

1.1.Существующее состояние.

Курманаевский сельсовет находится в западной части Курманаевского района Оренбургской области. Состоит из села Курманаевка и села Петровка.

Территория Курманаевского сельсовета расположена в климатическом районе III-A и относится к восточноевропейскому району континентальной климатической области. Климатические условия здесь формируются под влиянием континентальных воздушных масс со стороны полупустынь Казахстана и водных просторов Атлантического океана, приносящего влагу и смягчающего температурные колебания. Поэтому климату свойственны суровая и сравнительно малоснежная зима, знойное и малодождливое лето, быстрый переход от зимы к лету, короткая весна, резкие температурные контрасты, дефицит влаги, интенсивная ветровая деятельность. Средняя температура июля +21° С, средняя температура января –14,5° С. Максимальная температура летом до +38°С, зимой - до -42°С. Зима длится более 4 месяцев. Снеговой покров ложится в середине ноября. Лето продолжается в течение 4,5 — 5 месяцев.

Средняя скорость ветра за год составляет 4,3 м/с; преобладающим направлением является юго-восточное. Большая открытость степей способствует развитию здесь сильных ветров. Особенно знойные ветра формируются в период засух (суховеи).

Количество осадков незначительное, большая часть которых  приходится на летний период – в среднем 350-400 мм. Весеннее таяние снегов и ливневые дожди плохо пополняют запас влаги в почве.

Согласно Уставу в состав муниципального образования Курманаевский сельский совет входят два населенных пункта – село Курманаевка, оно же является административным центром и село Петровка. Территория села в границах населенного пункта составляет 14989 Га.

Численность населения села составляет 4814 человек.

Теплоснабжение общественной застройки на территории МО  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, часть общественных организаций, а так же жилой сектор с.Петровка оборудованы индивидуальными котельными и бытовыми котлами.

Жилые многоквартирные дома, производственные, социальные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляет ООО «Газкомплектмонтаж».

На обслуживании предприятия находится 6 котельных.

На момент разработки схемы теплоснабжения на источниках тепла в качестве основного топлива используется природный газ.

Краткая характеристика котельных

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Мощность в кВт. | Тип котлов | Колличество. | Загрузка за отопительный сезон в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | 5581 | НР-18 | 4 | 82 |
| 2 | Котельная №2 | с.Курманаевка, ул.Орская, 5а. | 6976 | НР-18 | 5 | 78 |
| 3 | Котельная №3 | с.Курманаевка, ул.Фомина,19а. | 3720 | КСВ-1,86 | 2 | 76 |
| 4 | Котельная №4 | с.Курманаевка, ул.Ст.Разина,1г. | 3000 | Братск-1Г | 3 | 85 |
| 5 | Котельная №5 | с.Курманаевка, ул.Молодежная,32г | 126 | КС-Г-63 | 2 | 72 |
| 6 | Котельная №6 | с.Курманаевка, ул.Молодежная,32в | 144 | КЧМ-5 (7с) | 2 | 75 |

Перечень отапливаемых объектов жилого фонда (многоквартирные жилые дома) подключенных к централизованной системе теплоснабжения:

| № п.п. | Котельная | Отапливаемый объект | Годовое потребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 | Суворова, 7 | 399,1 |
|  |  | Крестьянская,11 | 199,62 |
|  |  | Крестьянская,13 | 199,62 |
| 2. | Котельная №2 | Орская,1 | 119,77 |
|  |  | Орская,2 | 238,83 |
|  |  | Орская,3 | 119,77 |
|  |  | Орская,4 | 199,62 |
|  |  | Орская,5 | 200 |
|  |  | Орская,6а | 400 |
|  |  | Орская,7 | 117,1 |
|  |  | Орская,8 | 199,62 |
|  |  | Орская,9 | 101,2 |
|  |  | Орская,10 | 199,62 |
|  |  | Орская,11 | 99,8 |
|  |  | Орская,12 | 199,62 |
|  |  | Орская,12а | 299,8 |
|  |  | Орская,13 | 99,8 |
|  |  | Орская,13а | 199,62 |
|  |  | Орская,14 | 99,8 |
|  |  | Орская,15 | 99,8 |
|  |  | Орская,16 | 399,4 |
|  |  | Орская,17 | 399,4 |
|  |  | Орская,11б | 399,4 |
|  |  | Крестьянская,5 | 399,1 |
|  |  | Крестьянская,10 | 299,8 |
|  |  | Крестьянская,12 | 199,62 |
|  |  | Крестьянская,2б | 451,2 |
| 3. | Котельная №3 | 40 лет Победы,1 | 203 |
|  |  | 40 лет Победы,2 | 199,62 |
|  |  | 40 лет Победы,3 | 221,8 |
|  |  | 40 лет Победы,4 | 199,62 |
|  |  | 40 лет Победы,5 | 199,62 |
|  |  | 40 лет Победы,6 | 221,8 |
|  |  | 40 лет Победы,8 | 199,62 |
|  |  | Фомина,28 | 299,8 |
|  |  | Фомина,31 | 230 |
|  |  | Фомина,32 | 229,1 |
|  |  | Фомина,33 | 233,3 |
| 4. | Котельная №4 | Степ.Разина,2а | 118 |
| 5. | Котельная №5 | Молодежная,32а | 155 |
| 6. | Котельная №6 | Молодежная,1б | 105 |

Перечень организаций подключенных к централизованной системе теплоснабжения:

| № п.п. | Котельная | Отапливаемый объект | Годовая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 | ГУП «РИА «Оренбуржье» редакция газеты «Знамя труда» | 242,4 |
|  |  | Администрация Курманаевского района | 514,2 |
|  |  | ЦР Аптека №77 | 64,2 |
|  |  | Межрайонная инспекция ФНС России №3 | 65,2 |
|  |  | ГУ Оренбургское региональное отделение фонда социального страхования РФ | 4,32 |
|  |  | Финансовй отдел администрации Курманаевского района | 20,1 |
|  |  | Районный отдел культуры | 1026 |
|  |  | Районный отдел образования | 2777,6 |
|  |  | Следственный комитет | 40,32 |
|  |  | Здание по ведению первичного воинского учета на территории МО Курманаевский сельсовет | 80,4 |
|  |  | Администрация МО Курманаевский сельсовет | 97,56 |
|  |  | ОАО «Курманаевская Агрофирма» | 58,2 |
|  |  | МУ СО Центр соц помощи семье и детям | 79,3 |
|  |  | МУ СО Центр Социального обслуживания населения | 164,1 |
|  |  | ПО «Курманаевское | 439,2 |
|  |  | Отдел социальной защиты населения в Курманаевском районе | 64,56 |
|  |  | РУС с.Курманаевка | 95,1 |
|  |  | ФГУП Почта России | 48,68 |
|  |  | Центр занятости населения | 12,24 |
| 2. | Котельная №2 | Управление пенсионного фонда РФ в Курманаевском районе | 64 |
|  |  | Отделение по Курманаевскому району УФК по Оренбургской обл. | 47,4 |
|  |  | Прокуратура | 35,64 |
|  |  | ООО «РГС Поволжья-управление по Оренбургской обл., страховой отдел в с.Курманаевка» | 49,2 |
|  |  | ПАО «Сбербанк России» | 189,72 |
|  |  | АО «Россельхозбанк» | 121,99 |
|  |  | МУСО «Соц. Приют для детей и подростков» | 99,84 |
|  |  | Управление Федеральной регистрационной службы | 21,36 |
|  |  | Суд | 62,8 |
|  |  | ФГУ Оренбургский референтный центр ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 199,62 |
|  |  | ООО «УК Курманаевское ЖКХ» | 92,4 |
|  |  | ООО «Жилфонд» | 76,62 |
| 3. | Котельная №3 | Отделение МВД России по Курманаевскому району | 401,76 |
|  |  | Автостанция | 6,24 |
|  |  | ПЧ-38 с.Курманаевка | 69 |
|  |  | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии « | 219,6 |
|  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 37,8 |
| 4. | Котельная №4 | - ГБУЗ «Курманаевская РБ» | 2981,64 |
| 5. | Котельная №5 | Магазин | 55 |

Тарифы теплоснабжающих организаций

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2021 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб./Гкал) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ООО «Газкомплектмонтаж» с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2624,36 2677,24 |

Изменение схем теплоснабжения не предусмотрено, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МО Курманаевский сельский совет |  |  |
| Котельная №1 с.Курманаевка, ул.Суворова,4а. | 5,58 | В работе |
| Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская,5а. | 6,97 | В работе |
| Котельная №3 с.Курманаевка, ул.Фомина,19а. | 3,72 | В работе |
| Котельная №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г. | 2,57 | В работе |
| Котельная №5 с.Курманаевка,ул.Молодежная,32. | 0,11 | В работе |
| Котельная №6с.Курманаевка, ул.Молодежная,32. | 0,13 | В работе |
| Итого: | 19,08 | В работе |

Модернизация системы теплоснабжения МО Курманаевский сельсовет не предусматривает изменения схемы теплоснабжения

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых и электрических водонагревателей.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано индивидуальными газовыми котлами.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| МО Курманаевский сельсовет |  |  |
| Котельная №1 с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | 0,1402 | 0,1402 |
| Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская, 5а. | 0,2091 | 0,2091 |
| Котельная №3 с.Курманаевка, ул.Фомина, 19а. | 0,1116 | 0,1116 |
| Котельная №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г. | 0,0771 | 0,0771 |
| Котельная №5 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | нет | нет |
| Котельная №6 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | нет | нет |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| МО Курманаевский сельсовет |  |  |  |
| Котельная №1 с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская, 5а. | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
| Котельная №3 с.Курманаевка, ул.Фомина, 19а. | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Котельная №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г. | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Котельная №5 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №6 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фактические | нормативные | перспективные |
| МО Курманаевский сельсовет |  |  |  |
| Котельная №1 с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | 794 | 522,1 | 405 |
| Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская, 5а. | 971,9 | 605,1 | 477,5 |
| Котельная №3 с.Курманаевка, ул.Фомина, 19а. | 782,1 | 429,5 | 285,2 |
| Котельная №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г. | 351,5 | 104,8 | 71,6 |
| Котельная №5 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | 29,1 | 29,1 | 19,3 |
| Котельная №6 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | 69,4 | 38,8 | 25,7 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселений.

Учитывая, что изменение схем теплоснабжения не предусмотрено, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной №1 с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | 8500 | - снижение затрат на ремонтные работы а так же уменьшение потребления энергоресурсов ; |
| 2 | Модернизация Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская, 5а. | 8500 | - снижение затрат на ремонтные работы а так же уменьшение потребления энергоресурсов ; |
| 3 | Модернизация котельной №3 с.Курманаевка, ул.Фомина, 19а. | 6800 | - снижение затрат на ремонтные работы а так же уменьшение потребления энергоресурсов ; |
| 4 | Модернизация котельной №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г | 8500 | - снижение затрат на ремонтные работы а так же уменьшение потребления энергоресурсов ; |
| 5 | Модернизация котельной №5 с.Курманаевка, ул.Молодежная,32 г | 4600 | - снижение затрат на ремонтные работы а так же уменьшение потребления энергоресурсов ; |
| 6 | Модернизация котельной №6 с.Курманаевка, ул.Молодежная,32 в | 4600 | - снижение затрат на ремонтные работы а так же уменьшение потребления энергоресурсов ; |
| Итого: |  |  |  |

Для оптимального теплоснабжения рекомендовано установить на каждую из котельных автоматизированную систему управления котельной.

Автоматизация - это применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного участия человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению качества продукции, уменьшает численность обслуживающего персонала, повышает надежность и долговечность машин, дает экономию материалов, улучшает условия труда и техники безопасности.

Автоматизация освобождает человека от необходимости непосредственного управления механизмами. В автоматизированном процессе производства роль человека сводится к наладке, регулировке, обслуживании средств автоматизации и наблюдению за их действием.

Ниже перечислены основные функции, которыми должна обладать современная система управления:

-погодная компенсация или погодозависимое регулирование

Данная функция предназначена для автоматического определения температуры в подающей линии котла, в зависимости от температуры наружного воздуха. Если на улице -30°С, то в радиаторы будет подаваться теплоноситель с температурой 80°С - 90°С. Если на улице 0°С, тогда нет смысла подавать в радиаторы теплоноситель с такой большой температурой, и система управления автоматически понизит температуру котловой воды. Отсутствие этой функции приводит, как правило, к чрезмерному повышению комнатной температуры, вследствие чего происходит перерасход топлива.

-датчик комнатной температуры

Он предназначен для более точного регулирования системы отопления. Датчик устанавливается в одном из помещений и измеряет температуру воздуха внутри помещения. Как правило, такие датчики имеют термостат, т.н. терморегулятор, с помощью которого можно установить необходимую температуру. В сочетании с современной системой управления это может максимально увеличить комфорт и привести к экономии топлива.

-дистанционное управление отоплением

Модуль для дистанционного управления котельной установкой (через модем по телефонной линии).

-пониженный режим работы котла

С помощью этой функции можно запрограммировать свою отопительную систему таким образом, чтобы ночью, когда нет необходимости, котел работал в пониженном режиме. А утром, к моменту прихода первых рабочих или прихода детей в школу, котел будет автоматически выходить на нормальный режим работы. При отсутствии данной функции система отопления работает на полную мощность постоянно, в том числе и в то время, когда это никому не нужно. Наличие такой функции приводит к значительной экономии топлива.

-энергонезависимая память

Эта функция обеспечивает автоматическое включение котла после обесточивания котельной установки.

Так же существует ряд общих рекомендаций по энергосбережению в котельных, некоторые из которых можно применить к данным отельным:

- Назначение в котельной ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению.

- Совершенствование порядка работы котельной и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения.

- Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и т.д.

- Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п.

- Ведение разъяснительной работы с рабочими котельной по вопросам энергосбережения.

- Проведение периодических энергетических обследований.

- Ежеквартальная проверка и корректировка договоров на энерго- и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории МО «Курманаевский сельсовет» не предусматриваются.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Установленная мощность котельной и подключенная нагрузка потребителей:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установ-ленная мощность (Гкал/ч) | Подклю-ченная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Курманаевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | НР-18 | 4 | ст.№1- 1990 ст.№1- 1989 ст.№1- 1991 ст.№1- 1986 | 5,58 | 1,36 |
| 2 | Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская, 5а. | НР-18 | 5 | ст.№1- 1995 ст.№2- 1994 ст.№3- 1992 ст.№4- 1992 ст.№5- 1991 | 6,97 | 1,218 |
| 3 | Котельная №3 с.Курманаевка, ул.Фомина, 19а. | КСВ-1,86 | 2 | ст.№1- 2002 ст.№2- 2003 | 3,72 | 0,654 |
| 4 | Котельная №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г. | Logano SK-755 | 2 | ст.№1- 2017 ст.№2- 2017 | 1,78 | 0,708 |
| 5 | Котельная №5 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | КС-Г-63 | 2 | ст.№1- 2005 ст.№2- 2005 | 0,11 | 0,0319 |
| 6 | Котельная №6 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | КЧМ-5 (7с) | 2 | ст.№1- 2000 ст.№2- 2000 | 0,13 | 0,0216 |
| Итого: |  |  | 17 |  | 19,08 | 3,994 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 32 | 30,3 |
| 7 | 34 | 31,6 |
| 6 | 36 | 32,8 |
| 5 | 39 | 34,4 |
| 4 | 42 | 35,9 |
| 3 | 43 | 36,5 |
| 2 | 44 | 37,1 |
| 1 | 46,7 | 39 |
| 0 | 49,4 | 40,9 |
| -1 | 51,2 | 41,4 |
| -2 | 53 | 42 |
| -3 | 54,5 | 43,5 |
| -4 | 56 | 45 |
| -5 | 57,8 | 45,9 |
| -6 | 59,6 | 46,7 |
| -7 | 59,9 | 47,6 |
| -8 | 60,2 | 48,4 |
| -9 | 61,7 | 49,3 |
| -10 | 63,2 | 50,1 |
| -11 | 64,1 | 50,8 |
| -12 | 65 | 51,5 |
| -13 | 66,1 | 52,2 |
| -14 | 67,1 | 52,9 |
| -15 | 68,5 | 53,6 |
| -16 | 69,9 | 54,3 |
| -17 | 71,2 | 55,4 |
| -18 | 72,4 | 56,4 |
| -19 | 74,4 | 57,5 |
| -20 | 76,4 | 58,5 |
| -21 | 77,5 | 59,2 |
| -22 | 78,5 | 59,8 |
| -23 | 79,6 | 59,9 |
| -24 | 80,6 | 60,1 |
| -25 | 81,7 | 61,3 |
| -26 | 82,7 | 62,5 |
| -27 | 84,2 | 63,4 |
| -28 | 85,6 | 64,4 |
| -29 | 87,3 | 65,4 |
| -30 | 88,9 | 66,3 |
| -31 | 93 | 70 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Курманаевский сельсовет |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | 5,58 | 2,2 |
| 2 | Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская, 5а. | 6,97 | 2,0 |
| 3 | Котельная №3 с.Курманаевка, ул.Фомина, 19а. | 3,72 | 1,05 |
| 4 | Котельная №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г. | 2,57 | 1,15 |
| 5 | Котельная №5 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | 0,11 | 0,11 |
| 6 | Котельная №6 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | 0,13 | 0,13 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселений под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта | Ед. изм. | Общая протяж-ть в 2-х труб. | Под мероприятия по реконструкции | Износ в % | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | км. | 1,57 | 1,57 | 75 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 | Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская, 5а. | км | 2,045 | 2,045 | 72 |  |
| 3 | Котельная №3 с.Курманаевка, ул.Фомина, 19а. | км | 1,113 | 1,113 | 69 |  |
| 4 | Котельная №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г. | км | 0,268 | 0,268 | 72 |  |
| 5 | Котельная №5 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | км | 0,09 | 0,09 | 64 |  |
| 6 | Котельная №6 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | км | 0,12 | 0,12 | 68 |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс.м3) | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Курманаевский сельсовет |  |  |  |  |
| Котельная №1 с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | Газ | 593,1 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская, 5а. | Газ | 708,3 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная №3 с.Курманаевка, ул.Фомина, 19а. | Газ | 469,1 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г. | Газ | 228,9 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная №5 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | Газ | 31,7 | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Котельная №6 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32. | Газ | 27,5 | не предусмотрено | не предусмотрено |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов, первоначально планируются на период до 2017 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2018-2021 гг.

| № п/п | Наименование источников | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |
| Реконструкция теплосетей МО Курманаевский сельсовет. |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. |  | 1400 | 1400 | 1400 |
| 3 | Котельная №2 с. Курманаевка, ул.Орская, 5а. |  | 1800 | 1800 | 1800 |
| 4 | Котельная №3 с.Курманаевка, ул.Фомина, 19а. |  | 990 | 990 | 990 |
| 5 | Котельная №4 с.Курманаевка, ул.Ст.Разина, 1г. |  | 220 | 220 | 220 |
| 6 | Котельная №5 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32в |  | 120 |  |  |
| 7 | Котельная №6 с.Курманаевка, ул.Молодежная, 32г |  |  | 90 |  |

Примечание: Более подробная стоимость определяется проектно-сметной документацией.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей

организации

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию этих котельных и тепловых сетей на территории  МО Курманаевский сельсовет осуществляет ООО «Газкомплектмонтаж».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО Курманаевский сельсовет не имеется.